1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для эвакуационного освещения (СНиП 23-05-95) общественных, производственных и административных зданий и сооружений, указателей аварийных выходов и путей эвакуации. Время переключения питания 1с. Время зарядки 20-25 часов.

1.2 В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного света.

1.3 Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | II |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 50000 |
| Снижение светового потока в течение срока эксплуатации, %, не более | 30 |

2.2

| Модель | Номинальная потребляемая мощность ±5%, Вт | Тип рассеивателя | Габаритные размеры светильника, мм | Тип крепления | Время работы, ч высокий/низкий режимы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EНP2-01 | 2 | Прозрачное акриловое стекло с пиктограммой | 365х208х45 | Подвешиваются к потолку на стальных тросах | 1,5 |
| EНP3-02 | 3 | Прозрачное акриловое стекло с пиктограммой | 351х145х24 | Подвешиваются к потолку на стальных тросах | 1,5 |
| EHP5-03 | 5 | Оптический поликарбонат | 392x58x46 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 1,5 |
| EHP6-04 | 6 | Оптический поликарбонат | 400x80x70 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 1,5 |
| EHP7-05 | 7 | Оптический поликарбонат | 577x75x60 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 1,5 |
| EНР6-06 | 5 | Оптический поликарбонат | 79х88х328 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 6/12 |
| EHP7-07 | 6 | Оптический поликарбонат | 79x70x652 | Настенный монтаж, ручка для переноски | 10/30 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1 и ГОСТ IEC 60598-2-22.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распаковать светильник и убедиться в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоединить сетевые провода к соответствующим выводам, фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Прикрепить потолочную чашу подвеса к потолку. Светильник готов к эксплуатации.  Включить питание.

5.4 Чистку от загрязнений производить по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1 Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

(Сертификат TC RU C-RU.АВ24.В.02171)

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Гарантийный срок – 3 года с даты производства, указанной на корпусе светильника, но не менее 1 года с момента продажи конечному потребителю при условии соблюдения правил установки, эксплуатации и хранения.

Срок службы аккумуляторной батареи не менее 12 месяцев.

9.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

9.4. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

Редакция от 3.10.16г.

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 77 89 00

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии ЕНР

ПАСПОРТ